ООО «Давикон»

«БОКС 2х17 А/ч-12В»

ПАСПОРТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Общие сведения

    - «БОКС 2х17 А/ч-12В» АРГП4328.012izm1 (далее - бокс) с установленными аккумуляторами предназначен для увеличения времени работы (резервирования) извещателей, приёмно-контрольных приборов охранной и пожарной сигнализации при отсутствии напряжения в сети переменного тока 220В.

Бокс предназначен для совместной работы с резервированными источниками питания, допускающими подключение дополнительных свинцово-кислотных аккумуляторов с напряжением 12В, емкостью 17А/ч. При подключении бокса к другим источникам питания необходимо убедиться, что ток заряда аккумуляторов, установленных в бокс, от источника питания не превысит 5 А.

      - Бокс рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы.

    - По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды бокс соответствует исполнению 03 по ОСТ 25 1099-83, для работы в диапазоне температур от минус 10 до +40 0С. Аккумуляторные батареи поставляются по отдельному заказу. Рекомендуемые типы аккумуляторов для бокса – «DELTA» DTM 1217 или DT 1217. Для обеспечения наибольшей эффективности такого же типа и с той же датой выпуска, что и в боксе.

  - Основные технические характеристики

    - Диапазон выходного напряжения                                             - (от 10 до 14) В.

    - Максимальный ток нагрузки                                                     - 8А.

    - Максимально допустимый ток заряда аккумуляторов           - 5А.

    - Масса с аккумуляторами, не более                                           - 14 кг.

    - Бокс обеспечивает защиту аккумуляторов от коротких замыканий и перегрузок по току с последующим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания и отключения от нагрузки.

    - Средний срок службы бокса – не менее 10 лет.

  - Комплект поставки

- Бокс                                                                -1 шт.

- Этикетка                                                        -1 экз.

- Шуруп                                                            - 2 шт.

- Упаковка                                                        - 1 шт.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Меры безопасности

    - Монтаж, установку, техническое обслуживание производить только при отключенном сетевом напряжении от прибора, к которому подключается бокс.

    - При установке и подключении аккумуляторов необходимо соблюдать осторожность. Не допускайте замыкания выходных клемм между собой и на металлический корпус бокса.

    - Монтаж и техническое обслуживание должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

  - Использование изделия

    - Бокс устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения вблизи источника питания, к которому он подключается, на расстоянии не более 1 метра.

    - Крепление бокса осуществляется в трех точках с помощью шурупов, входящих в комплект поставки.

    - Ослабить крепление кронштейнов. Подключить к клеммам один аккумулятор, соблюдая полярность (провод красного цвета подключается к положительному выводу аккумулятора). Зафиксировать положение аккумулятора с помощью кронштейна и затянуть винты. Проверить на выходных клеммах наличие напряжения, которое должно быть в соответствии с п. 1.2.1, а также его полярность выходного напряжения. Убедиться, что температура предохранителей F1 и F2 не превышает 60 оС (путем прикосновения к поверхности предохранителей рукой). Если  температура предохранителей повышена, то необходимо еще раз проверить правильность подключения аккумуляторов.

    - Подключить клеммы выходного кабеля, соблюдать полярность, непосредственно к выводам аккумулятора, который устанавливается в источник питания (т.е. параллельно клеммам источника питания).

    - Подключить сетевое напряжение к источнику питания.

ВНИМАНИЕ! Необходимо использовать аккумулятор одной фирмы-изготовителя. При этом необходимо соблюдать условие равенства степени заряда батарей.

Допускается эксплуатация бокса с одним аккумулятором.

- ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

  - Изготовитель гарантирует соответствие бокса требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

  - При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности. Рекламации направлять по адресу: г. Чебоксары ул. Урукова  19. ООО «ДАВИКОН».

Тел./факс: (8352) 45-65-45, 45-25-42

E-mail: davikon@mail.ru; http://www.cto211.ru.